低压配电柜技术协议

技术条件及要求

买方通过签订的《买卖合同》向出卖方订购配电柜，为确保产品的质量和各种性能、参数，经双方技术代表协商自愿签订《配电柜技术协议》。本协议作为《买卖合同》的技术组成部分，与《买卖合同》具有同等的法律效力。

- 货物需求一览表

| 序号 | 工序名称 | 配电室标段 | 柜型 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电池项目配电室 | 0.4配电室 | GGD | 面 | 48 |  |
|  |  | 配电室补偿柜 | GGD | 面 | 5 |  |
|  |  | APF有源滤波柜 | GGD | 面 | 2 |  |
|  |  | 母联柜 |  | 面 | 1 |  |
|  |  | 配电箱 |  | 个 | 146 |  |
|  |  | 插座箱 |  | 个 | 67 |  |
|  |  | 母线桥 |  | 套 | 1 | 以实际数量计费 |

1  适用范围

比能氟碳电池项目GGD低压配电开关柜

1.1    有关资料

本技术协议应与以下文件一起阅读:

设计院提供图纸。

1.2 系统要求

  - 400V、3相5线、50HZ、中性点直接接地；

  - 电压变化范围：正常正负10%，瞬时负20%；

  - 频率变化范围正负1%；

2  使用条件

2.1柜为户内操作，自然冷却。最高环境温度为54度；

2.2开关柜和元气件适合安装地点的环境要求周围空气温度：

最高温度：54℃

最低温度：-25℃

最大日温差：25K

海拔高度：＜1000m

环境相对湿度（在-5℃--45℃时）10%-95%：

3、设备设计、制造、检验均遵循以下最新版的国家标准及有关行业标准。

GB 7251.1-2013   低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则

GB 4208-2008     外壳防护等级(IP代码)

GB 7251.5-2008   低压成套开关设备和控制设备 第5部分: 对公用电网动力配电成套设备的特殊要求

GB 7251.2-2006   低压成套开关设备和控制设备 第2部分：对母线干线系统（母线槽）的特殊要求

GB 4208-2008   外壳防护等级(IP代码)

JB/T 9661-1999   低压抽出式成套开关设备

GB 14048.3-2008  低压开关设备和控制设备 第3部分: 开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器

DL/T 5312-2013   1000kV变电站电气装置安装工程施工质量检验及评定规程

DL/T 5222-2005   导体和电器选择设计技术规定

GB/T 50063-2008  电力装置的电测量仪表装置设计规范(附条文说明)

JB/T 7828-1995   继电器及其装置包装贮运技术条件

DL 5027-2015     电力设备典型消防规程

4、设备规范

4.1主要技术参数

4.1.1型式：GGD

4.1.2电气参数

4.1.2.1绝缘水平和额定工作电压：

  - 主电路绝缘水平：工频2500V（1分钟）

  - 主电路额定工作电压：交流380V/220V

4.1.2.2辅助电路额定工作电压：

  - 交流：380V，220V

4.1.2.3额定电流：

主母线额定电流：根据变压器额定电流确定(标准：T2 铜)，载流量≤1.7A/mm2并包括下列特性：

所有螺栓连接的主母线接头和分支母线接头镀锌。螺栓连接的方法，在不限制使用寿命的期间内，从标准的额定环境温度到额定满载温度范围内，螺孔周围的初始接触压力大体保持不变，每个连接头不小于两个螺栓,主母线螺栓采用镀锌高强度螺栓。

主母线、分支母线，都予以绝缘。

主母线支持件和母线绝缘物，为不吸潮、阻燃、长寿命的并能耐受规定的环境条件产品。在设备的使用寿命内，其机械强度和电气性能基本保持不变。

所有母线夹不得形成闭合磁路产生涡流导致发热，固定螺栓均采用不锈钢材质。

所有导体的支持件，能耐受相当于它所接的断路器的最大额定开断电流所引起的应力。

在所有边柜留有母线并柜安装接头孔。

配电柜采用 GGD 标准型（柜顶母线，柜下出线）

- 变压器2#，变压器3#总进线柜盘深1000mm,采用可靠绝缘固定方式。

- 分支母线额定电流：根据馈线负荷实际容量确定

4.1.2.4额定短时耐受电流：

- 主母线结构在规定的试验条件下，1s内所能承受的电流值为50kA（有效值）

- 中性母线结构在规定的试验条件下，1s内所能承受的电流值为50kA（有效值）

- 保护接地导体在规定的试验条件下，1s内所能承受的电流值为50kA（有效值）

4.1.2.5额定峰值耐受电流：

主母线及分支母线结构在规定的试验条件下，所能承受的短路电流峰值为105kA（有效值）。

4.1.2.6作为保护元件（如断路器、熔断器），在额定工作电压和规定的试验条件下的分断能力不小于主母线的额定短时耐受电流70kA（有效值）。

4.1.2.7外壳防护等级IP40

4.2设备性能符合以下要求：

4.2.1开关柜结构

4.2.1.开关柜的一般结构满足以下要求：

开关柜外形平整美观，开关柜柜顶水平母线支撑母线夹的横梁采用不锈钢型材，且满足运输、安装、运行、检修等的机械强度要求。

全部单元能承受设计规定的额定短路电流产生的热应力和电动力而不损坏。

所有金属结构的部件，按有关规定可靠连接到柜内接地母线上。

设备的布置方便操作，在任何情况下不妨碍良好的运行性能，柜内空间满足检修要求。开关柜端部结构、母线排和电线电缆敷线槽的布置，按便于扩建设计。

当断路器在任何位置时，能把断路器可靠地固定在柜体内，调整得使断路器能锁在接通位置之前，所有触头能完全啮合。

装于柜体上的继电器，能防止断路器或其他电器设备正常操作振动而引起误动作。

4.2.2.主母线和分支母线

主母线和分支母线由螺栓连接的高导电率的铜排制成(标准：T2铜)，载流量≤1.7A/mm2，并包括下列特性：

所有螺栓连接的主母线接头和分支母线接头镀锌。螺栓连接的方法，在不限制使用寿命的期间内，从标准的额定环境温度到额定满载温度范围内，螺孔周围的初始接触压力大体保持不变，每个连接头不小于两个螺栓,主母线螺栓采用镀锌高强度螺栓。

主母线、分支母线及接头，都予以绝缘。

主母线支持件和母线绝缘物，为不吸潮、阻燃、长寿命的并能耐受规定的环境条件产品。在设备的使用寿命内，其机械强度和电气性能基本保持不变。

所有母线夹不得形成闭合磁路产生涡流导致发热，固定螺栓均采用不锈钢材质。

所有导体的支持件，能耐受相当于它所接的断路器的最大额定开断电流所引起的应力。

在所有边柜留有母线并柜安装接头孔。

母线全部热缩处理。

各变电所母排安装考虑与干式变压器连接母排，安装尺寸根据图纸中变压器安装位置确定，母排安装至干式变压器内1000mm处，并预留有母排搭接头孔。

各变电所所有各段连接为母线槽连接，具体载流量见图纸，母线槽由卖方提供并负责安装，连接螺栓采用镀锌高强度螺栓。

4.2.3接地母线

铜接地母线截面按有关国标选择

每个螺栓接头和搭接头不少于两个螺栓，每个分接头按需要有一个及以上的螺栓。

铜接地母线延伸至整段结构，并用螺栓接在每一面开关柜的框架上。

在每个接地母线的端头提供L型压接型端子，供买方连接接地线用。

4.2.4框架断路器和塑壳断路器

框架断路器均为抽出式，在额定工作电压下和规定的实验条件下的分断能力不小于主母线的额定短时耐受电流50KA（有效值）/S，即Icm大于等于50KA/S，控制器需液晶显示，全中文菜单，有历史故障记录查询功能，带三相电流显示，MCR功能。

塑壳断路器为三段电子式保护，塑壳断路器壳架电流100-250A，额定运行分段能力为：50KA,;塑壳断路器壳架电流400-800A，额定运行分段能力为：65KA。

5、开关柜型号及主要元件配置选型及技术要求

未推荐设备厂家投标方可以自行选择国内一线品牌，但必须经过招标方认可。

5.1 配电柜统计：

| 工序名称 |  |
| --- | --- |
| 锂氟化碳电池 |  |

5.2主要元件生产厂家

| 元件名称 | 生产厂家 | 元器件型号 |
| --- | --- | --- |
| 抽屉式框架断路器 | 常熟， 良信 上海人民（上联） | CW3 /ER36 NDW1A/NWK21/V RMW3 |
| 空气开关 | 常熟 良信 上海人民（上联） | CM2 NDM3AR RMM2 |
| 负荷开关 | 天津众智信或正泰电器 | 出线柜HD13（框架回路使用抽屉式取消负荷开关） 补偿柜等QSA(HH15) |
| 微断 | 常熟 良信 上海人民（上联） | CH1 NDB1 RMM2 |
| 热继、接触器 | 国内一线品牌 |  |
| 静止无功发生器 | 盛弘电气 博格马丁 彼恩伊 | Sinexecl SD400 SVG Sinexecl SD350 SVG Bogmgting BGMD-SVG-400-400V-4L Bogmgting BGMD-SVG-350-400V-4L BAE-SVG-400-400-4L BAE-SVG-350-350-4L |
| APF有源滤波柜 | 盛弘电气 博格马丁 彼恩伊 | Sinexcel SD200 APF Bogmgting BGMD-AMZ2 200 BNE-APF-400-400-4L |
| 多功能数显表 | GGD 安科瑞 现场箱 安科瑞 | ZDP96 DDSD1352 |
| 浪涌保护器 | 国内一线品牌 |  |
| 电流互感器 | 安科瑞 | 计量精度0.2，AKH-0.66M8 显示0.5 AKH-0.66 SM-501 |
| 双电源切换 | 良信 常熟 | NDQ3 CAP2 |
| 电气火灾装置 | 消防厂家提供 | 乙方遵指导安装 |

选用的电器元件的性能必须满足图纸设计的性能参数要求，选型要统一。

5.3智能低压系统

配电设备内所有智能元器件符合国际、国家有关电磁兼容性标准并取得有关认证。

5.4、浪涌保护器技术条件

浪涌保护器要求：

1、采用内部接线，整体结构紧凑，安装接地方便。

2、高速反应，运作时间小于5ns。

3、工作状态显示明显，绿色（正常）、红色（故障）。

4、可附加功能，如计数器（J）、故障遥信接点（Y。

浪涌正常工作条件

- 海拔高度不超过2000m；

2、周围空气温度：正常范围 -5℃～+40℃；扩展范围：-40℃～+70℃；

3、空气相对湿度：室内温度条件下30%～90%；

4、与垂直面的倾斜角度不超过5°；

- 无显著摇动和冲击震动的地方；

6、无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与尘埃（包括导电尘埃）

5.5、低压开关柜进线、母联及所有馈线智能电力监控仪技术条件

  - 测量（现场表计可显示）：电流、相/线电压、三相有功功率、总有功功率、三相无功功率、总无功功率、三相视在功率、总视在功率、三相功率因数、总功率因数、频率、三相有功电度/无功电度、总有功电度/总无功电度，支持需量计算和复费率统计功能；

  - 精度：电压、电流测量精度0.5%，功率精度0.5%，有功电度精度0.5%，无功电度精度0.5%，采样周期 20ms；

  - 谐波：电流/电压全31次分量，总谐波分量；

  - 通讯接口和协议：具有RS485通讯接口；与电能计量后台实现通讯，实现运行监控功能。

b)为了现场及时取得帮助，要求通过变频器的操作面板提供实时时钟功能，并且能够提供启动向导功能。

6，低压静止式无功发生器装置: 低压静止式无功发生器（SVG）由控制器、PWM发生器等组成，通过PWM发生器发出控制信号给内部IGBT使逆变器产生满足要求的无功补偿电流，实现对无功功率的快速动态补偿，以提高系统功率因数（达到0.95以上），降低网损，有效改善电能质量。

系统标准电压：380V

额定频率：50Hz

- 相数：3

- 设备耐压等级500V以上。

- 耐受过载电流2*in以上

- 设备使用寿命180000小时以上。

- 温度等级-25---+60度。

- 电压范围220V---1000V

- 动态补偿快速响应时间：小于20ms

- 要求厂家必须提供进口主要元器件报关单及原产地证明5份以上，报关单所涉及电容器数量要大于本次招标的数量。

- 能够根据电网系统无功功率大小和功率因数要求自动投切与调节，需要手动/自动，快速动态补偿无功功率，在补偿容量足够的情况下，提高系统功率因数在0.92以上；

- 动态无功功率补偿装置实时跟踪负荷变化，响应时间小于20ms；

- 采用全数字化智能控制系统，智能调节；

- 能就地补偿、稳定系统电压、抑制电压闪变，提高电网电压质量，提高电气设备的正常出力，降低线路损耗、变压器损耗；

- 降低供电的视在功率，增加输变电设备线路的负荷能力，延长电气控制设备的使用寿命；

- 控制器实现全数字化，液晶显示，具有联网通讯功能，可查看运行方式、每段母线的电压、电流、功率因数；

- 根据负载无功和负荷波动情况，在规定的动态响应时间内，补偿一次到位；

- 柜内元器件安装排列整齐，布线规范有序，标识清楚；

- 结构要求设计合理，使用方便，可手动操作，也可与负荷同步投切；

- 具有过压、欠压、过流和速断保护；并能在外部故障或停电时自动退出运行，送电后自动恢复运行。

6.1 APF有源滤波器，低压APF有源滤波器由控制器、PWM发生器等组成，通过PWM发生器发出控制信号给内部IGBT，控制逆变器产生一个和负载谐波大小相等，方向相反的电流注入到电网中补偿谐波电流，实现滤波功能。

- 相数：3

- 设备耐压等级500V以上。

- 耐受过载电流2*in以上

- 设备使用寿命180000小时以上。

- 温度等级-25---+60度。

- 电压范围220V---1000V

- 动态补偿快速响应时间：小于20ms

- 要求厂家必须提供进口主要元器件报关单及原产地证明5份以上，报关单所涉及电容器数量要大于本次招标的数量。

- 采用全数字化智能控制系统，智能调节；

- 能就地补偿、稳定系统电压、抑制电压闪变，提高电网电压质量，提高电气设备的正常出力，降低线路损耗、变压器损耗；

- 降低供电的视在功率，增加输变电设备线路的负荷能力，延长电气控制设备的使用寿命；

- 控制器实现全数字化，液晶显示，具有联网通讯功能，可查看运行方式、每段母线的电压、电流、功率因数；

- 柜内元器件安装排列整齐，布线规范有序，标识清楚；

- 结构要求设计合理，使用方便，可手动操作，也可与负荷同步投切；

- 具有过压、欠压、过流和速断保护；并能在外部故障或停电时自动退出运行，送电后自动恢复运行。

6.2 电能表，计量后台技术要求：多功能电力仪表具备三相四线多功能电能表功能，精度0.2级，具备两路485通信功能，能够满足后期接入能源管理后台

7.1接线

表计、控制、信号和保护回路连接用线选用阻燃交联聚卖烯绝缘，绝缘电压不小于500V，截面不小于1.5mm2的铜胶线，最小截面不小于1.5mm2，电流互感器回路导线截面不小于2.5mm2，盘柜内每趟回路零线独立配线。所有导线牢固的加紧，设备端子按照图纸均应有标字牌。

供电流互感器用的端子排设计成短接型，电流不小于20A（500V），并具有隔离板。

每个端子只接一根导线，内部跨线可以接两根导线。

每个单元的控制元件均接到单元内的端子排上。

每个回路的电气二次线路与给仪表的线路在线缆的颜色上做区分。

7.2二次设备

开关柜内装设必要的控制、测量、保护等二次设备，二次设备满足买方提供的选型和接线要求，并由卖方成套供货。

7.3开关柜使用年限不小于30年。

7.4卖方交货时提供低压配电系统图及二次回路图纸（5套），电子版一套（CAD）。

7.5所供配电柜的任何技术要求以《配电柜技术协议》为准。

8、质量保证

8.1开关柜除满足本技术协议要求外，卖方还应在投标书中提供该产品的国内型式试验报告。

8.2卖方保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括卖方的外购在内）均符合本技术协议的规定。若买方根据运行经验指定卖方提供某种外购零部件，卖方积极配合。

8.3附属及配套设备满足本技术协议有关规定的国标和行业标准的要求，产品出厂时配套提供试验报告和产品合格证。

8.4卖方遵守本技术协议中各条款，并在设备设计、生产、服务领域严格执行经国家认可证构的3C质量保证体系。

8.5.确定供货方后，卖方在五天之内确定盘柜制做方案及图纸，交有买方审核，审核通过后方能开始制作。

8.6货到后，卖方负责配合安装盘柜及调试，请卖方在投标书中承诺服务范围。

8.7.卖方售后服务人员在接到买方通知后，24小时内到达现场处理问题。