10KV高压开关柜技术协议

供货技术要求

- 1、  地理环境

极端最高气温：	38.40℃

极端最低气温：	-30℃

平均相对湿度：	53%

年平均气压：	   8.98×104Pa

年平均降水量：	331.5mm

最大冻土深度：	1500mm

最大积雪深度：	21cm

年平均风速：	   3.3m/s

夏季主导风向：	ENE

海拔高度         1000  M

地震烈度          8  度

污秽等级：       Ⅳ级

安装方式：  户内

2、  设备运行条件

-电源电压：                               10kV ±10%

-电源相数：                               3相

-电源频率：                               50HZ ±2%%

-系统短路电流：                           ≤40kA（3S）

-安装方式：户内

### 3、  产品执行标准

投标产品应完全满足下列标准及其相关标准要求（但不限于此）：

- GB156        《标准电压》

- GB311.1      《高压输变电设备的绝缘配合》

- GB11022	   《高压开关设备通用技术条件》

- GB1984	      《交流高压断路器》

- GB2706	      《交流高压电器动热稳定试验方法》

- GB763		  《交流高压电器在长期工作时的发热》

- GB5582	     《高压电力设备外绝缘污秽等级》

- GB2900	     《电工名词术语》

- GB1985	      《交流高压隔离开关和接地开关》

- GB1408         《固体绝缘材料工频电气强度的试验方法》

- GB3309         《高压开关设备常温下的机械试验》

- GB3804         《3~63KV交流高压负荷开关》

- GB7354         《局部放电测量》

- GB14808        《交流高压接触器》

- IEC420          《高压交流负荷开关—熔断器的组合电器》

- SD/T318         《高压开关柜闭锁装置技术条件》

- DL/T 726        《电力用电压互感器订货技术条件》

- DL/T 725        《电力用电流互感器订货技术条件》

- DL/T 744        《微机型电动机保护装置通用技术条件》

- DL/T402         《交流高压断路器订货技术条件》

- DL/T486         《交流高压隔离开关订货技术条件》

- DL/T539      《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》

DL/T593         《高压开关设备的共用订货技术条件》

GB/T13540	   《抗地震性能试验》

ANSI-C37        《金属封闭具有开断装置的开关设备》

IEC-298 《1KV以上52KV及以下高压交流金属封闭开关设备和控制设备》

GB3906         《金属封闭开关设备》

GBN193         《出口机械、电工、仪器仪表通用技术条件》

GB—191        《包装贮运标志》

JB—1580        《铝制焊接容器技术条件》

《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(2012修订版)

国家安全生产监督管理局《安全验收评价导则》

国家能源局《防止电力生产事故的二十五项重点要求及编制释义》

投标方提供的设备，包括投标方从其他厂家采购的设备和附件，均应符合上述标准和规范的最新版本或修订本，包括投标时起生效的任何更正和增补，经特殊说明者除外。并严格执行有关的强制性国家标准和国家颁发的“工程建设标准强制性条文”。当标准、规范之间出现矛盾时，投标方应将矛盾情况提交招标方，以便在开始生产前制定解决方案。

### 4、  招标范围

1）本次招标：重山光电建设项目

### 5、  10kV配电所通用技术要求

### 5.1 系统配置

推荐品牌分别报价，由招标方确定使用产品；未推荐设备厂家投标方可以自行选择国内一线品牌，但必须得到招标方认可。

5.1.1 工作电压：10kV

5.1.2 频率：50HZ

5.1.3 相数：三相

5.1.4 系统接地方式：小电流接地系统

5.1.5 操作电源：220V DC

5.2 柜体及母线要求

5.2.1 柜体

5.2.1.1高压开关柜的型号为：KYN28A-12KV 户内金属铠装移开式开关设备。安装方式：不靠墙安装方式。柜体尺寸（柜体深度仅供参考，投标单位根据具体情况报柜体尺寸）：进线柜、、出线柜、PT消谐柜均为800mm（宽）x 1500mm (厚) x 2200 mm (高)。高压开关柜的设计和结构应符合GB和DL标准。柜体由固定的柜体和可抽出式手车两部份组成，断路器手车的位置为中置式，柜内部包括：手车开关室，母线室，隔离触头室，电缆室，仪表室（包括保护继电器，测量仪表，二次端子，辅助开关及小母线等）。开关柜内电气元件配置出符合技术文件要求外，如厂家有更好建议，可以提出进行优化。高压开关柜应具备防止误拉、合断路器，防止带负荷分、合隔离开关（或隔离插头），防止带接地开关（或接地线）送电，防止带电合接地开关（或挂接地线），防止误入带电间隔等五项措施。高压柜电缆采用下进下出接线方式。

高压开关柜应能在最大短路故障时安全运行，并能承受由此引起的电、热效应和机械压力。高压开关柜应配带防止冷凝的，能自动调节温度的加热器,断路器触头加装无线测温装置。并具有良好的通风、散热、防潮功能。所有的位置开关均要求为可靠耐用的接近开关。整个开关柜能在绝对安全状况下，在空间和方位设计上做到检修方便，操作自如，易于操作确认、巡视和点检。柜体的外壳须采用不小于2.5mm厚的敷铝锌钢板。柜体在制造上应保证同类型手车的互换性。开关柜面的信号灯均采用LED灯。

5.2.1.2 整柜参数

| 名 称 | 真空开关 |
| --- | --- |
| 额定电压： 最高工作电压： 额定电流： 频率： 额定绝缘水平：工频耐压（1min） 雷电冲击耐压（峰值） 额定动稳定电流：（峰值） 热稳定电流/持续时间（有效值）： 柜体防护等级 | 10kV 12kV A 50HZ 42kV 75kV 50kA 25kA/3S 外壳IP41，隔室间、断路器室门打开为IP21 |

5.2.1.3 开关柜有坚固的框架，使开关柜密封性能良好。

所有部件有足够的强度，应能承受运输、安装和地震及运行时短路所引起的作用力而不致损坏。

5.2.1.4 开关柜各小室的正面应提供铰链门开启角度100度，各铰链门配有门制动器和锁紧螺钉。

5.2.1.5 开关柜内小车的推进、抽出应灵活方便，相同用途的开关柜小车应有互换性。开关小车为中置式。配电所应配套提供专用服务小车，便于小车推进与拉出，共4台。

5.2.1.6 开关柜应有可靠的机械或电气防误操作的功能，即具备“五防”功能。高压开关柜应具备防止误分、误合断路器，防止带负荷分、合隔离插头，防止接地开关合上时（或带接地线）送电，防止带电合接地开关（或挂接地线），防止误入带电隔室等五防功能。开关柜馈线侧（电缆侧）应有带电显示。

柜体的门、手车、断路器分、合状态，母线侧电源、接地开关之间需有坚固可靠的五防机械联锁（具体要求详见附页），机械五防连锁按三家产品分别报价，以高价计入总价，最终由招标方确定。所有柜均要具备防止电气误操作的五防功能，并应符合SD318《高压开关柜闭锁装置技术条件》的要求。进线柜手车与母线PT柜接地装置之间有防误电气装置。电气操作的断路器，均应有防止误操作的就地跳、合闸的操作设施（无需打开断路器小室的门就可操作）。当断路器在就地试验和断开位置时，断路器的远方操作回路被闭锁。

5.2.1.7 开关柜内应设照明，照明灯的开关在柜门外，灯泡为LED光源，电压为AC220V，单相。

5.2.1.8 开关柜应有良好的通风条件，如通风设有百叶窗或其他通风口时，要有防止漏水或防止小动物进入的措施。

5.2.1.9 开关柜卖方应考虑提供便于起吊的吊环。

5. 2.1.10 电缆室

电缆室应位于柜体后下部，室内可安装接地开关，安装过电压保护器，当手车和水平隔板移开后，施工人员可从正面安装电缆，电缆室内设有电缆连接导体，可以同时并接3根电缆（YJV22-8.7/15 3X240）。在电缆室内底部应配制开缝可卸的不锈钢板，以确保现场施工方便。进线开关柜为电缆进线,出线开关柜为电缆出线。

5. 2.1.11 压力释放装置

在手车室，母线室，电缆室上方都设有独立压力释放装置，当断路器、母线或电缆头发生内部故障时，压力释放装置应被自动打开以排泄气体确保操作人员和设备安全。

5.2.1.12 柜体色标：      。（推荐，由业主确定）

5.2.1.13 开关柜应考虑在项目所在地的极端环境条件下正常可靠运行。

5.2.1.14高压开关柜每个独立小室均设节能照明，照明灯开关就地控制，灯源电压为交流单相220V。柜内照明通过小室门行程开关控制，电缆室照明用小开关控制。

5.2.1.15开关柜顶部应有专用的小母线室，设置小母线及专用的保护接地铜排，小母线数量不超过15根，小母线采用Φ8㎜紫铜棒，专用保护接地铜棒截面不小于100平方毫米，并用支持绝缘子与开关柜本体绝缘，一排开关柜保护接地铜排要求连成一体并留好两个接线孔以便接到保护接地网。在二次室应设有保护专用二次接地端子（5～6个端子用连片连在一起，能接4mm2线）。

5.2.2 母线

5.2.2.1 主母线及分支母线

柜内母线采用热塑绝缘套管覆盖

各段母线截面按长期允许载流量选择，并应能承受短路热稳定电流25kA，热稳定时间3秒；短路动稳定电流50kA。

铜母排选用紫铜材质， 10kV配电所主母线规格按规范配置。

母线或分支母线采用焊接或螺栓固定。搭接面温升应在允许范围之内。

各段母线按长期允许载流量选择，且应能承受相当于连接在母线上最大等级的断路器关合电流所产生的电动力。

5.2.2.2 所有用螺栓固定的母线导体接头均采用镀银压花。在长期使用期间，从标准环境温度到额定满负荷温度，固定螺栓的初始接触压力值不应降低。每个连接点不应少于两个螺栓。

5.2.2.3 接地母线

5.2.2.3.1开关柜内应成套配置接地母线，接地母线应能承受断路器的瞬时及短时额定电流而不超过额定温升。接地母线是由高电导率、连续焊接或栓接而成的铜排制成，接地母线的材料应和主母线和分支母线的材料相同，截面不小于250mm2，并且在接地故障时其电流密度不超过200A/mm2。

5.2.2.3.2 所有高压开关柜的整个长度延伸方向应设有专用的接地导体，专用接地导体所承受的动、热稳定电流应为铭牌额定短路开断电流，该接地导体应设有与接地网相连的固定的连接端子，并有明显的接地标志。

接地母线应能承受断路器的瞬时及短时额定电流而不超过额定温升。与接地母线连接的螺栓接头、搭接头和分支接头用焊接或用螺栓连接。

5.3 断路器

5.3.1 10千伏真空断路器

5.3.2 断路器主要参数

|  | 12/- A-25kA |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 数据参数 |
| 1 | 额定电流 |  |
| 2 | 额定电压 | 12kV |
| 3 | 动稳定电流 | 50kA |
| 4 | 热稳定电流 | 25kA 4s |

1）10kV配电所进线及馈线断路器。

推荐厂家：施耐德宝光，泰安泰开,河南长征，所有断路器配置陕西宝光真空泡。

- 型号XXX-12/    -25 固封式

- 极数                   三极

- 型式                   真空式

- 额定电压               12kV

- 最高工作电压           12kV

- 额定电流

- 额定频率               50HZ

- 额定1min工频耐压      42kV

- 额定雷电冲击耐压       75kV

- 额定短路开断电流       25kA

- 额定短路电流开断次数   100次

- 额定短时耐受电流       25kA/3S

- 额定峰值耐受电流       50kA

5.3.3 断路器操作机构的主要技术参数

机构型式：			      弹簧操作机构或永磁操作机构

操作电源电压：		       直流220伏

操作电源电压变动范围：		+10%～-15%

辅助开关接点数量：		    6常开、6常闭

5.3.4 断路器及其操动机构的其他要求

5.3.4.1 断路器应有可靠的“防跳”功能，如果机械“防跳”不易调整，一般设电气“防跳”回路。

5.3.4.2 断路器的操动机构，在任何状态都可以电气和机械跳闸。

5.3.4.3 电气操作的断路器，均应有就地跳、合闸的操作设施（无需打开断路器小室的门就可操作）。当断路器在就地试验和断开位置时，断路器的远方操作回路被闭锁。

5.3.4.4 断路器柜一次插头表面镀银，一次插头应为弹簧触子梅花型触头。当一次插头闭合有稍许偏移，不应增加其接触电阻。

5.3.4.5 所有操动机构和辅助开关的接线除有特殊要求外，均采用相同接线，以保证开关柜的小车的互换性。

5.4 电流互感器

10kV电流互感器

－型号：选用大连一互、大连二互或大连北方互感器厂LZZBJ9-10AQ 0.5/5P2010/20VA型 变比见系统图。

－额定电流比：见系统图

- 用于计量/测量的电流互感器精度为0.2S级，0.5级双绕组

- 用于继电保护的电流互感器精度为10P20级

- 电流互感器的二次侧额定电流为1A

- 电流互感器过电压保护器型号：MERX-绕组数

5.5  PT消谐柜及过电压保护器

5.5.1  10kV PT兼电网消谐柜

采用PT兼作电网消谐柜，采用安徽曼瑞特MREX/Y，安徽一天ETY-12KV采用以上产品分别报价，并以最高价计入总价，最终由招标方确定。要求柜体颜色与其它高压开关柜相同，柜内配电压互感器：选用大连一互、大连二互或大连北方互感器厂.

- 电压互感器精度为JDZ-10, 0.5/5P20/3P级 10/0.1 10/80VA

- 额定一次侧电压为10000V/√3

- 额定二次侧电压为100/√3，100/√3，100/3

- 额定输出容量为40VA

- PT柜内配置智能检测仪

- 电压互感器采用大连第一或第二互感器厂、大连北方

5.5.2 过电压保护器

### 过电压保护器，采用安徽曼瑞特MREB，安徽一天SKB。

技术参数要求：

1）保护器持续运行电压：电站型13.6kV

2）操作冲击电流：400A

3）附计数器

5.6 智能操控装置

智能操控器，采用安徽一天YTK-9310A

5.7 计量装置

计量装置：多功能电度表，为0.2级。

5.8二次系统

表计、继电器和控制、信号设备及接线表计、继电器和控制、信号设备应按设计要求随开关柜供应。其安装要求如下：

5.9.1 所有设备应在长期工作电压下运行，不致发热或影响寿命和功能，电压变化范围不应小于±10%。

5.9.2 表计、控制、信号和保护回路的连接用铜线，最小截面不小于1.5mm2。电流互感器二次侧引到端子的连线使用铜线，最小截面不小于2.5mm2。所有导线均应牢固地夹紧，设备端子均有标字牌。对外引接电缆的端子均通过端子排。静态装置和强电二次回路的导线应尽量分开在不同导线槽内引接。每排留有30%的备用端子。端子排应采用阻燃型端子。每个端子排只接一根导线，内部连线可以接两根导线。导线均选用交联聚乙烯绝缘，电压不小于500V的铜绞线。

5.8.3 控制和表计开关分别采用相同外形与手把的通用开关，开关推荐使用上海人民电气，江苏常熟或国内一线品牌，相同用途的开关把手操作方向一致。通用组合开关的额定电压不小于500V，持续电流不小于10A，如果在买方提供的接线内没有具体的断开电流的要求，投标方提供适用于接线要求的开关即可。

5.9.4 小母线电源、照明电源等，安装在便于操作的位置。

5.9.5 开关柜二次插件采用有导向孔式的结构

5.10 其他

5.9.1配相应检修小车。

5.9.2 供方应提供足够操作工具。

5.11综合保护测控装置

10KV综合保护测控装置，10KV电压并列装置,10KV母线测控装置，国电南自PSL691U系列，许继WHB-870系列； 10KVPT消谐装置，综保测控随消谐柜配套,最终方案由招标方确定。配备标准RS485通讯接口模块，支持标准MODBUS-RTU通讯传输协议。综合保护测控装置厂家应与开关柜制造厂商密切配合，完成开关柜的控制、保护、通信功能。

投标方应完成综合保护测控装置的安装、接线以及与开关柜内各个元件的调试。

10KV综保的定值输入和调试任务由开关柜厂负责完成.

5.11.1标准规范、有关规程及规定

保护测控装置的设计、制造、检验、检测、包装和运输须遵循下列标准规范最新版本的要求，标准规范之间若有差异，应按最严格的标准规范执行。

·《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》                GB50062-92

·《继电保护和安全自动装置技术规程》                      GB14285-1993

·《微机继电保护装置运行管理规程》                        DL/T587-96

·《火力发电厂、变电站二次接线设计技术规定》              NDGJ8-89

·《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》              DL478-92

·《继电器和继电保护装置基本实验方法》                    GB/T7261-1987   《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 》          GB/T11022-1999

·《微机线路保护装置通用技术条件》                        GB/T15145-94

·《地区电网数据采集与监控系统通用技术条件》          GB/T13730-1992

·《线路继电保护产品动模试验技术条件》                    SD286-88

·《电网调度自动化系统运行管理规程》                      DL516-93

·《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施管理规定(试行）》

电力部调网 1994年143号

5.11.2 保护配置

1. 保护功能配置

1.1 10KV进线保护测控装置：速断、限时速断、定时限过流、电流闭锁低电压保护、零序电流保护、PT断线告警、接地故障告警、控制回路断线告警等保护功能。

1.2 10KV母联保护测控装置：设置合闸速断、限时电流速断、定时限过流、控制回路断线告警等保护功能

1.3 10KV 馈线带变压器或电动机保护测控装置：设置速断、限时速断、定时限过流、一段，二段过流保护，零序过流、温度保护（低温告警、高温跳闸可选）、PT断线、接地故障告警、控制回路断线告警等保护功能。

以上各保护均具有保护动作有故障记录功能（必须包括类型、时间信息，动作值、故障录波、故障动作次数记录等信息）。

- 以上各保护只是根据变电站的保护配置需要列出所需功能,其它各保护功能配置也应具备。

2.微机保护测控装置应具有如下测量功能：

母线电压（线电压、相电压）；

进线/出线电流、母联电流；

频率，功率因数；

进线和出线功率（有功功率、无功功率、功率因数）；

进线和出线电能（有功电能、无功电能）；

3.控制功能：

可实现远方/就地操作开关。

可实现远方/就地保护投退操作。

可实现远方/就地保护定值的修改。

可实现远方/就地告警信号、事故信号的复归。

微机防误系统（集成于监控系统中，含软件，电编码锁，机械锁等）

- 4.监视功能：

断路器工作位置信号，

控制回路断线信号，

隔离开关位置信号（手车工作、试验位置信号），

装置本身的自检,

断路器事故跳闸信号,

母线接地信号,

控制方式由遥控转为就地控制信号,

各种保护动作信号。

- 5.通讯功能：

现场监控单元本身要求自带RS-485/422标准通讯接口，通过通讯网络将所有信息实时发送到上一级监控或调度系统，并能接收上一级监控或调度系统的各种控制操作及保护定值、保护投退、测量精度调校系数等各种配置参数，从而实现变电站无人值守.通讯管理机及光通讯设备设置在高压隔离手车柜内,由以太网通讯方式通过光纤将数据上传至上一级监控或调度系统；

6.事件记录：

装置本身应具有事件记录功能。

事件记录功能包括：保护动作信息、断路器/隔离开关状态变化、保护功能的投入/退出、本地/遥控切换、联锁控制命令、自检告警等，在线记录事件量应达到30条以上，时间精度小于2ms，具有掉电不丢失功能。

7.显示功能：

装置应具有超大屏幕图形LCD显示器，能够做到全中文显示，信息量大，各种数据、参数、波形应该能一览无遗。单元应具有友好的人机界面，可视化操作。LCD显示器显示内容应包括一次系统接线图、开关设备工作状态、运行参数、故障信息和事件记录、保护定值等。工作、告警、故障、断路器位置、遥控、通讯工作的是否正常应单独以LED指示灯来分别表示。

8. 事件追忆功能：

具有64个事件追忆功能，可自动记录事件的发生时间、类型及动作值。其时间记录的分辩率小于2毫秒，并且具有掉电不丢失功能。

9.保护事件记录功能：

设置了保护事件记录功能，只显示保护的动作类型和动作值，使用户一目了然。

10. 时钟功能：

具有时钟显示功能，与上位机连接可实现自动对时功能。

5.11.4 供货范围

2. 设计所涉及的全套测控保护装置及安装配件、配线、端子接线由供货商负责指导安装、调试、试运行。 制造商的供货范围不仅仅限于以上部分，应根据自身网络配置，配全所有设备，并能满足设计功能的全部要求。以上未尽事宜，由甲方、设计与制造商协商解决。

5.11.5 设计与制造

1. 所有保护测控装置设计及制造应严格执行国家标准规范，有关规程及规定(详见2.0条)。

2.机械结构设计应采用IEC标准,模具化加工,保证一致性和互换性,在工艺上美观、适用。印刷板加工选用具有高水平的加工厂加工。

3. 电气装配,应采用波峰焊和表面贴装先进工艺。

4. 生产过程中的防尘、防静电措施完善，符合IEC标准。

5.防护等级:柜体IP40;保护单元IP30。

### 7 、 供 货

7.1 供货范围

投标方应按下表格式提供详细的供货清单并填写空白处，按开关柜、综保装置、电度表等分类列表。

表供货清单

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.1.1 10千伏中置式开关柜的供货范围应根据招标文件和招标方所提供的配置接线图来选择，并以最终版订货图为准。其中包括进、出线柜、电压互感器柜以及隔离开关柜等。

7.1.2 按6.1.1的开关柜分类，除6.1.1所指明的柜内设备外，还应有相应的母线、熔断器、绝缘子及安装固定螺栓等。

7.1.3照明设施及其控制回路设备。

7.1.4 断路器移出装置（断路器手动推进摇把，断路器专用提升车）

7.2 备品、备件及专用工具

投标方应开列专用工具清单。

### 8、 技术资料及随机资料交付

8.1 投标方应随标书提供的资料：

- 10kV中置开关柜外形尺寸图。

-  10kV中置开关柜荷重

-  10kV中置开关柜安装时与土建配合资料

-  各类技术参数

8.2中标单位应在在技术协议书签定后7天以内提供其供货范围内的下列技术文件：

- 开关柜的单线系统图

- 开关柜的整体组装图

- 开关柜内的主要元器件的技术说明及相关文件

- 电源进线及母线分段断路器控制接线图（典型），端子排图- 开关柜的外形尺寸图（含荷重和安装要求），馈线回路断路器控制接线图，端子排图

- 开关柜的盘面及盘后的标准布置图

- 开关柜柜顶小母线布置图

8.3待甲方提供了最终确认的微机保护和监控装置型号后5天内，投标方提供下列图纸：

- 开关柜标准的控制，测量及保护回路的二次原理图

- 开关柜二次接线端子图

8.4投标方产品出厂时应提供下列设备质量证明书：

- 产品合格证

- 制造、验收记录、产品鉴定文件和技术资料

- 提供开关柜排列图及各开关柜的内部安装接线图，并对内部接线的正确性和设备功能应负完全责任。

- 提供开关柜使用说明书（包括安装调试、贮藏、运行维护等注意事项和方法，对安装、土建要求必须明确提出）

- 配套设备必须符合各自的产品技术标准，并有合格证明书及试验报告。

- 供货范围：开关柜本体及附件

8.5 投标方应提供经鉴定合格的试验报告和安装手册。包括下列部分，但不限于此：

（1）图纸

（2）设备说明书

（3）保管要求

（4）安装须知

（5）调整和校验须知

（6）运行手册

（7）维修手册

（8）故障诊断步骤

（9）部件目录

8.6 设备到货时同型号产品应随机为用户提供6套完整的技术资料（包括总装图、基础图、安装运行维护修理说明书、工厂试验报告、产品合格证、引用标准）。

8.7对投标方所提资料的要求

8.7.1 投标方所提供的图纸如有修改，投标方在新版中明确标示并相应提供文字说明。

8.7.2 原则上投标方如有修改相应部分的图纸应在技术规范书签定后一个月之后修改完。

8.7.3 投标方应提供适用于本工程实际情况的，为本工程提供专用的技术资料。

8.7.4投标方提供的技术资料深度应满足甲方进行详细施工图设计的要求。这些资料应准确，不能任意修改。

8.7.5投标方所提交的技术资料内容至少应包括本附件中所要求的。如甲方在工程设计中需要本附件以外的资料（如开关柜端子排图），投标方应及时无偿地提供。

8.7.6 投标方提交给买方的每一批资料都应附有图纸清单，每张资料都应注明版次，当提交新版资料时应注明修改处并说明修改原因。

8.8工作配合和资料交换所用的语言为中文。

### 9 、技术服务

9.1 投标方应及时提供与本合同设备有关的工程设计、设备制造、土建、指导安装、调试、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

9.2 投标方需免费派出有丰富经验的技术人员到现场进行技术服务，指导甲方按投标方的技术资料进行安装、调试、运行，并负责解决合同设备在安装调试运行中发现的制造质量及性能等有关问题。

9.3技术配合：投标方应在规定的时间内积极与甲方、业主配合设计

### 10、 技术参数

卖方应详细填写技术数据表，并随投标书提供以供买方审查。

（1） 额定电压（KV）

（2） 主母线额定电流（A）

（3） 最大开断电流（KA）

（4） 短时耐受电流（KA 3S）

（5） 开合电流（KA）

（6） 非周期分量开断能力（%）

（7） 额定电流

（8） 分合闸控制电压（直流V）

（9） 机械寿命（次）

（10）电气寿命（次）

（11）工频耐压

（12）冲击耐压

（13）开关柜外形尺寸（W×H×D）

（14）柜体各部分钢板厚度

（15）钢板加工方式和地点

### 11、 其它

11.1投标方必须执行国家现行“三包”标准。开关柜质保期不得少于1年，在保修期内，开关柜无论任何部分（包括外协件）属于质量问题而损坏的，均应无偿修理或更换。

11.2制造前如有必要，应在设备制造厂进行一次设计联络会，对图纸进行确认。

11.3 投标方在设备制作和调试过程中，若有需要，应邀请甲方和业主技术人员到厂家制作地进行现场技术交流。

11.4 在二次设计时，要和综合自动化系统一起考虑，由综合自动化系统厂家提供二次原理图，并经确认。